Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

**Warunki wilgotności i temperatury**

# w pomieszczeniach magazynowych Archiwum UJ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dokumentacji** | **Właściwa temperatura powietrza  (w stopniach Celsjusza)** | | **Dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza  (w stopniach Celsjusza)** | **Właściwa wilgotność względna powietrza  (w % RH)** | | **Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza  (w % RH)** |
| min | maks | min | maks |
| 1. Papier | 14 | 18 | 1 | 30 | 50 | 3 |
| 1. Dokumentacja audiowizualna: | | | | | | | |
| 2a. Fotografia czarno-biała (negatywy  i pozytywy) | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2b.  Fotografia kolorowa (negatywy  i pozytywy), taśma filmowa | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2c. Taśmy magnetyczne do analogowego zapisu obrazu lub dźwięku | 8 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 3. Informatyczne nośniki danych | 12 | 18 | 2 | 30 | 40 | 5 |